## Sheet1
voltage | line_type | s_nom | R | L | cost |  | cost unit | L unit | R unit | s_nom | Voltage
110 | line | 260 | 0.109 | 1.2 | 60000 |  | EUR/km/MW | mH/km | ohm/km | MVA | KV
110 | cable | 280 | 0.0177 | 0.3 | 800000
220 | line | 520 | 0.109 | 1
220 | cable | 550 | 0.0176 | 0.3
380 | line | 1790 | 0.028 | 0.8 | 2500000 | 1396.648
380 | cable | 925 | 0.0175 | 0.3 | 11500000
dc | line |  |  |  | 500000 |  | MVA | km | parallel cables | cost
dc | cable |  |  |  | 3250000 |  | 11326.9559 | 567.1648 | 6 | 20863.3876
[7 empty] | r | 0.0044248
[7 empty] | total r | 2.5096
[7 empty] | x | 0.039717
[7 empty] | total x | 22.5262